唐河县明海加油站

建设项目竣工环境保护验收意见

2020年11月8日，唐河县明海加油站在唐河县大河屯镇大河屯街鲁姚路对唐河县明海加油站建设项目进行竣工环境保护验收。验收组严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批意见等要求，听取了建设单位关于该项目环境保护执行情况的报告，审阅了建设单位关于该项目竣工环境保护验收监测报告，并进行了现场勘查，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

唐河县明海加油站实际投资30万元，其中实际环保投资16.9万元，在唐河县大河屯镇大河屯街鲁姚路建设该项目。项目总占地面积800平方米，建设形成年销售汽油120t和柴油180t的规模。

（2）建设过程及环保审批情况

2020年7月，南昌淼达环保科技有限公司编制完成了《唐河县明海加油站项目建设项目环境影响报告表》。2020年7月28日，唐河县环境保护局以唐环审[2020]114号对该项目环评报告表进行了批复。目前该项目的各项设施已建设到位，且均在正常运行。

（3）投资情况

项目实际投资30万元，环保投资16.9万元，环保投资占实际投资的56.3%。

（4）验收范围

本次验收范围为：唐河县明海加油站建设项目建设内容及配套环保设施。

二、项目变动情况

项目建设性质、规模、地点、生产工艺均与环评及批复一致，未发生变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

项目营运期无生产废水，生活污水经化粪池处理后清理肥田，综合利用不外排。

2、废气

项目大气污染物主要为卸油、储油、加油等过程中油品挥发产生的非甲烷总烃、加油站来往车辆的尾气。在油罐区采用密闭卸油系统、地埋式储罐密闭储存、卸油油气回收装置等措施来控制非甲烷总烃的排放量。在加油机处配套建成加油油气回收装置，同时对进出加油站车辆进行限速，车辆较多时进行车流的疏通。

- 地下水

如果发生储油罐的泄露和渗漏，会对地下水环境产生严重的污染。本项目采用钢制卧式双层油罐2座，双层罐为内钢外玻璃纤维增强塑料，双层罐（即内层罐为钢制壳体，外层罐为玻璃纤维增强塑料壳体）配套相应的测漏系统（包括测漏报警器和夹层泄漏检测仪表等），能够在线检测油品泄漏并发出报警信号，以便采取相应措施，从而有效避免渗漏油品进入环境，污染土壤和地下水。

同时，将油罐、输油管线置于有防渗功能的钢筋混凝土池内，钢筋混凝土保护厚度50mm，防渗池内用中性砂进行填埋，罐池底部及罐池内壁一定高度范围内抹防水砂浆表面衬HDPE防渗膜。同时在池内设置油罐渗漏检测立管，立管的下端位置置于罐池的最低处。一旦发生泄漏，工作人员能够在较短时间内进行处理。

4、噪声

本项目噪声污染源主要来源于站区内来往的机动车产生的交通噪声和加油泵等设备运行时产生的噪声，其噪声值在70～80dB(A)左右，对主要产噪设备采取基础减震、隔声措施，本项目产生的噪声经基础减震、隔声和距离衰减后，四厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准要求。

5、固废

该项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾和罐底油泥。

生活垃圾：在项目区内垃圾集中收集后定期交由当地环卫部门处理；

罐底油泥：项目油品在储存过程中会有少量的杂质沉淀至罐底，该部分沉淀物俗称油泥，为保证油品质量，储油罐油泥定期由南阳市油田振兴特种油品有限公司清理并运走。

四、环境保护设施调试效果

（1）废水

项目营运期无生产废水，生活污水经化粪池处理后清理肥田，综合利用不外排。储油罐应釆用双层罐防渗，防止地下水污染。

（2）废气

验收检测期间，无组织废气中非甲烷总烃排放浓度最大值为：1.63mg/m3,满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）（非甲烷总烃无组织排放限值≤2.0mg/m³）的要求。

（3）噪声

验收检测期间，东南北厂界处的噪声检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，西厂界处的噪声检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4a 类标准的要求。

（4）固体废物

验收检测期间，项目固体废物处置率为100%，本项目固废的处置能满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。

（5）污染物排放总量

本项目不涉及总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

验收监测期间，该项目废水、废气、噪声、固体废物处理均符合相关执行标准，未对周围环境造成不利影响。

六、验收结论

经现场核查，该项目环评审批手续齐全，工程建设内容及环保设施已基本按环评及批复要求建设完成，验收监测期间，污染物基本能够达标排放，该建设项目基本符合竣工环境保护验收条件，同意该项目待油气回收系统及地下水检测结果满足法律法规及标准要求后，通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、加强环保设施维护和管理，确保外排污染物稳定达标排放。

2、加强环境保护管理，提高员工环保意识，落实各项环保规章制度。

验收专家组

2020 年11月8日